## 电除尘器系统分项表
投标成本预算分项表-单台干电
项目名称 |  | RIPPL & SSPL 钢厂自备电厂(25MW） |  |  |  | 单价（万元） | 合价（万元） |  | 合计
分类 |  | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |  |  |  |  | 技术要求及品牌
1 | 电气系统 | 工频电源 | 0.2A/72kV | 9 | 套 | 套弄 |  |  |  | 冷轧钢板，防护等级IP54，含变压器组件及全部安装辅材。变压器需要配置电弧抑制装置、欠压保护、防止变压器绕组油温过高和内部短路、过载保护。 | 品牌采用ADOR / BHEL / HIND RECTIFIERS
|  | 高压隔离开关柜 |  | 9 | 面 |  |  |  |  | 包括三点式开关、阻尼电阻、穿墙套管，采用304不锈钢
|  | 工频电源控制柜 |  | 9 | 面 |  |  |  |  | 工频电源成套配供，含触摸屏、控制器等，内置伏特计，用于测量初级和校准的次级电压。电流表，用于测量初级和高压侧的沉淀器电流；火花率。时间总计器。防护等级IP42。含柜顶母排
|  | 连锁箱 |  | 1 | 只 |  |  |  |  | 304不锈钢，防护等级不低于IP56，厂家配套
|  | 通讯系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  | 工频电源成套配供。304不锈钢材质，含交换机、通讯电缆等。
|  | 五防机械连锁 | 9台工频电源、9台隔离开关柜、9个人孔门 | 1 | 套 |  |  |  |  | 配置动力锁、门锁、交换盒等一整套机械五防连锁设备。锁具及钥匙采用全不锈钢材质，具有防潮、防尘、防腐蚀、耐高温、防老化等特性，表面再做防锈涂层处理，禁止使用锌合金、铝合金等质地较软，易老化、氧化的材质。
|  | 低压进线柜 |  | 1 | 面 |  |  |  |  | 低压柜采用ABB / Siemens / Schneider成套供货；进线空气断路器、MCCB、热过载继电器采用西门子、施耐德、ABB等品牌；电流互感器、电压互感器、控制变压器采用Kappa / Kalpa / Pragati；接触器采用西门子；控制开关采用西门子 / Kaycee。防护等级IP42。含In=1250A的框架进线开关2套，含柜顶母排等，母线采用高导电性铝。接地母线使用50 x 10铝。
|  | 低压配电柜 |  | 10 | 面 |  |  | 0 |  | 低压柜采用ABB / Siemens / Schneider成套供货；进线空气断路器、MCCB、热过载继电器采用西门子、施耐德、ABB等品牌；电流互感器、电压互感器、控制变压器采用Kappa / Kalpa / Pragati；接触器采用西门子；控制开关采用西门子 / Kaycee。防护等级IP42。含In=250A的进线开关3个，Pe=1.5kW的加热器回路72回，Pe=0.37kW的电机回路9回，Pe=7.5kW的电机回路37回，Pe=0.25kW的电机回路9回，In=100A的馈线开关2个，In=32A的馈线开关6个。含柜顶母排等。
|  | 检修箱 |  | 2 | 个 |  |  | 0 |  | 304不锈钢材质，防护等级不低于IP54。一、二次元件均采用西门子、施耐德、ABB等品牌。容量：50kVA。
|  | 照明箱 |  | 1 | 个 |  |  | 0 |  | 304不锈钢材质，防护等级不低于IP54。一、二次元件均采用西门子、施耐德、ABB等品牌。时控/光控。
|  | 绝缘子电加热端子箱 |  | 3 | 个 |  |  |  |  | 304不锈钢材质，防护等级不低于IP54。含绝缘子电加热端子排。
|  | 电磁振打柜 |  | 1 | 面 |  |  |  |  | 冷轧碳钢，防护等级IP42。品牌采用ADOR / BHEL / Hind Rectifiers；系统电压415V ± 10%；配置基础槽钢、防振垫（15mm）、带金属网的百叶窗、垫圈、眼螺栓等；带振打开启故障指示灯。含电磁振打控制器、控制器HMI等。
|  | 电磁振打操作箱 |  | 2 | 个 |  |  |  |  | 304不锈钢材质，防护等级不低于IP54。一、二次元件均采用西门子、施耐德、ABB等品牌。
|  | 就地按钮盒（仓壁振动器+卸灰阀+阳极振打） |  | 27 | 个 |  |  |  |  | 304不锈钢材质，防护等级不低于IP54。一、二次元件均采用西门子、施耐德、ABB等品牌。
|  | 灰斗电加热端子箱 |  | 3 | 个 |  |  |  |  | 304不锈钢材质，防护等级不低于IP54。含灰斗电加热端子排。
|  | 动力电缆 | 2XWY-0.6/1kV-3×16 | 1.3 | km |  |  | 0 |  | 电压等级：1100 导体材料：退火铜 - 2类(根据 IS:8130 / IEC60228) 绝缘材料：PVC挤出型材 - 类型 内护套材料：PVC挤出型材 ST‐1 (根据 IEC 60502‐1/ IS:5831) 铠装材料：镀锌钢 外护套材料 PVC挤出型材 FRLS ST‐1 (根据 IEC 60502‐1/ IS:5831) 具有FRLS特性 品牌POLYCAB / THERMOPADS
|  |  | 2XWY-0.6/1kV-2×1.5 | 2.3 | km
|  |  | 2XWY-0.6/1kV-2×2.5 | 2.5 | km
|  |  | 2XWY-0.6/1kV-3×50+1×25 | 0.3 | km
|  |  | 2XWY-0.6/1kV-4×10 | 2.4 | km
|  |  | 2XWY-0.6/1kV-4×2.5 | 3.6 | km
|  |  | 2XWY-0.6/1kV-4×4 | 5.7 | km
|  | 控制电缆 | YWY-0.45/0.75kV-10×1.5 | 12.3 | km |  |  |  |  | 电压等级：1100 导体材料：退火铜 - 2类(根据 IS:8130 / IEC60228) 绝缘材料：PVC挤出型材 - 类型 内护套材料：PVC挤出型材 ST‐1 (根据 IEC 60502‐1/ IS:5831) 铠装材料：镀锌钢 外护套材料 PVC挤出型材 FRLS ST‐1 (根据 IEC 60502‐1/ IS:5831) 具有FRLS特性 20%备用芯 品牌POLYCAB / THERMOPADS
|  |  | YWY-0.45/0.75kV-4×1.5 | 3.4 | km
|  |  | YWY-0.45/0.75kV-2×1.5 | 2.4 | km
|  | 计算机电缆 | YWY22-0.3/0.5kV-1×3×1.5 | 4.1 | km
|  |  | YWY22-0.3/0.5kV-3×2×1.5 | 1.3 | km
|  |  | ZR-RV-1×35 | 1.4 | km |  |  |  |  | 工频电源接地电缆
|  | 桥架 | 热浸锌 | 1 | 套 |  |  | 0 |  | 400×150（梯式）150米 400×150（托盘）300米 400×150（梯式）25米 400×150（托盘）50米 200×150（梯式）100米 200×150（托盘）200米（按三层敷设，桥架的厚度不低于2.0m）
|  | 安装支架 | 50×5角钢 热镀锌 | 1.6 | km
|  | 照明灯具 | LED，100W | 40 | 套 |  |  | 0 |  | 三防，配灯杆等附件。
|  | 照明电线 | ZRC-BV-500 | 2 | km
|  | 安装辅材 | 热镀锌 | 5 | 吨 |  |  | 0
一 |  | 电气系统合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 仪控系统 | 热电阻PT100 | 耐磨型，插入深度l=1000mm | 9 | 支 |  | 0 | 0 |  | 含正反法兰、螺栓、螺母及垫片或含内螺纹底座。每个热电阻配置一个保温箱。采用进口或印度品牌
|  | 热电阻PT100 | 插入深度l=250mm | 2 | 支 |  |  |  |  | 含正反法兰、螺栓、螺母及垫片或含内螺纹底座。采用进口或印度品牌
|  | 热电阻PT100 | 耐磨型，插入深度l=600mm | 9 | 支
|  | 料位开关 | 射频导纳，含连接安装套管L=500mm，SPDT | 18 | 支 |  | 0 | 0 |  | 含安装套管、正反法兰、螺栓、螺母及垫片。品牌采用EIP / S.B. / ELECTROMECH
|  | PLC系统 | DI：165，DO：110，AI：0，RTD：20（不含备用点） | 1 | 套 |  | 0 | 0 |  | 采用西门子品牌，包含1套UPS，包含CPU、IO模块、电源模块、通讯模块、10寸触摸屏、交换机、通讯电缆等所有一整套设备。预留20%的备用点数。PLC系统及高压系统预留与主厂区通讯接口。
二 |  | 仪控系统合计 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0